ANEJO N.º 8.– RED DE SANEAMIENTO: FECALES

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.

ANEJO N.º 8.– RED DE SANEAMIENTO: FECALES

ÍNDICE

PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE

MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.

# ANEJO N.º 8.– RED DE SANEAMIENTO: FECALES

## NORMATIVA DE REFERENCIA

La definición técnica de la red de saneamiento de fecales recogida en el presente anejo se ajusta a la siguiente normativa de referencia:

Informe de condicionantes técnicos de EMASA (Expediente n.º 2023/0060). Establece las prescripciones específicas sobre trazado, pendiente, material y conexión de la red objeto del anejo.

UNE-EN 1401-1:2019. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión — Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) — Parte 1: Especificaciones para tuberías, racores y el sistema. Aplicable a la tubería PVC Ø315 SN8 proyectada.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), aprobado por Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, y actualizaciones posteriores. Aplicable a los trabajos de excavación en zanja y reposición de firmes.

Normas Técnicas para Obras de Saneamiento de EMASA (Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.). Condicionante de diseño y de materiales conforme a las prescripciones de la Entidad gestora.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (BOE n.º 103, de 30 de abril de 1986), modificado por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. Establece los requisitos mínimos de vertido a la red de saneamiento municipal.

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Proyecto Ordinario de Urbanización de Mejora de la Carretera de Guadalmar (SG.BM-3). Málaga. y tiene por objeto definir y justificar técnicamente las actuaciones necesarias en la red de saneamiento de aguas residuales dentro del ámbito de la actuación.

La intervención proyectada se corresponde con una actuación de reposición/renovación por afección de obra, destinada a garantizar la continuidad y correcto funcionamiento del servicio, así como su integración con la ordenación final del viario.

## 2. CONDICIONANTES Y AFECCIONES EXISTENTES

Para la definición de la red de fecales en el ámbito del proyecto se adoptan como condicionantes de partida las indicaciones de EMASA recogidas en su informe de fecha 03 de octubre de 2023 (S-2023-1989; Expte. n.º 2023/0060; S/Ref.: 535.2/001), suscrito por el Responsable de la Unidad de Proyectos y Obras Externas del Área de Ingeniería y Mantenimiento de EMASA, cuya copia se incorpora en el Anexo 16 – Comunicaciones con Compañías Suministradoras.

En particular, EMASA establece como actuación principal sobre la red de residuales la necesidad de renovar/sustituir el colector existente comprendido entre las Calles Fresnos del Guadalmar y Doña Clarines, definiendo para dicho tramo:

Material y diámetro: tubería PVC Ø315 SN8.

Pendiente de proyecto: 0,3% con dirección hacia C/ Rogelio Oliva.

Adicionalmente, EMASA indica una condición operativa relevante a efectos de diseño y ejecución: la continuidad aguas abajo en el punto de conexión de C/ Rogelio Oliva puede depender de actuaciones municipales ajenas a este proyecto. Por ello, en el supuesto de que, en el momento de ejecución de la mejora del viario, no exista continuidad aguas abajo, se deberá prever la ejecución de la actuación manteniendo en servicio la red existente, de forma que la prestación del servicio de saneamiento no se vea interrumpida.

Finalmente, dentro del mismo marco de condicionantes, EMASA recoge la necesidad de incorporar determinados elementos asociados a redes de impulsión y servicios vinculados. En caso de quedar dichos elementos dentro del alcance definitivo del proyecto y del ámbito de las obras, se considerará:

la inclusión de dos conducciones de impulsión Ø200 PE-100, desde la C/ Doña Clarines hasta su conexión con las tuberías de impulsión existentes de HACC Ø900, y

la ejecución de una canalización eléctrica compuesta por 2 Ø160 PVC desde el punto de conexión indicado por Endesa, situado en el n.º 24 de la C/ Ramal Campo de Golf, hasta la esquina de la C/ Doña Clarines, incluyendo un ramal de conexión para la EBAR San Julián.

## 3. SOLUCIÓN PROYECTADA

En cumplimiento de las prescripciones anteriores, el proyecto define una actuación consistente en la ejecución de una nueva red de residuales entre C/ Fresnos del Guadalmar y C/ Doña Clarines, con conexión hacia C/ Rogelio Oliva, destinada a sustituir la red existente actualmente dispuesta en paralelo en dicho tramo (HVP Ø400 por acerado y PE Ø400 por calzada).

La conducción principal se proyecta como colector por gravedad mediante tubería PVC Ø315 SN8, definiéndose su rasante con pendiente del 0,3% en dirección a C/ Rogelio Oliva, de manera que se garantice la evacuación por gravedad conforme a los criterios establecidos por la entidad gestora.

La solución incorpora asimismo los elementos asociados exigidos por EMASA, consistentes en la ejecución de dos conducciones de impulsión Ø200 PE-100 desde la C/ Doña Clarines hasta su conexión con las tuberías de impulsión existentes de HACC Ø900, y una canalización eléctrica 2 Ø160 PVC desde el punto de conexión indicado por Endesa en el n.º 24 de la C/ Ramal Campo de Golf hasta la esquina de la C/ Doña Clarines, incluyendo el correspondiente ramal de conexión para la EBAR San Julián.

Respecto a la puesta en servicio, la ejecución se organizará de forma compatible con la condición operativa indicada por EMASA: en el supuesto de que, en el momento de las obras, el punto de conexión en C/ Rogelio Oliva no disponga de continuidad aguas abajo por depender de actuaciones municipales no ejecutadas, se adoptarán las medidas necesarias para mantener en servicio la red existente durante la fase correspondiente, evitando interrupciones del servicio de saneamiento.

En la tabla siguiente se recogen las características principales de los elementos que integran la solución proyectada:

Tabla 1. Descripcion

| Elemento | Material | DN (mm) | Tipo / Pendiente | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colector de aguas residuales | PVC SN8 | 315 | Gravedad / 0,3% | Dirección hacia C/ Rogelio Oliva. Sustituye conduccioness existentes (HVP Ø400 por acerado y PE Ø400 por calzada). Tramo C/ Fresnos del Guadalmar – C/ Doña Clarines. |
| Conducciones de impulsión (×2) | PE-100 | 200 | Impulsión | Desde C/ Doña Clarines hasta conexión con tuberías de impulsión existentes HACC Ø900. |
| Canalización eléctrica (×2 tubos) | PVC | 160 | Canalización | Desde punto de conexión Endesa en n.º 24 de C/ Ramal Campo de Golf hasta esquina C/ Doña Clarines. Incluye ramal para EBAR San Julián. |

## 4. ALCANCE DE LAS COMPROBACIONES

La actuación definida en el presente anejo corresponde a una reposición/sustitución de red municipal existente por afección de obra, sin generación de nuevas demandas ni incorporación de nuevas áreas de aportación. En consecuencia, el diámetro, material y pendiente del colector proyectado se adoptan según prescripción expresa de EMASA (PVC Ø315 SN8 y pendiente 0,3% hacia C/ Rogelio Oliva), así como las condiciones asociadas a impulsiones y canalización eléctrica.

Por ello, el alcance de las comprobaciones del proyecto se centra en la coherencia geométrica y funcional de la solución (continuidad, rasantes, encuentros con elementos existentes, compatibilidad con servicios afectados y garantías de mantenimiento del servicio), quedando las verificaciones hidráulicas de capacidad ligadas a la explotación y a los datos internos de la entidad gestora, dentro del marco de su supervisión y autorización.

La definición gráfica de la red proyectada y su rasante se recoge en los planos P.05.1.1 a P.05.1.6 – Red de Saneamiento. Fecales (hojas 1 a 6), P.05.3 – Red de Saneamiento. Perfiles, y P.05.4.1 y P.05.4.2 – Red de Saneamiento. Detalles de pluviales y fecales.

Control de vigencia documental: revisado el 20/04/2026 08:41:49 contra Red_Fecales_Tuberias_Trazable.csv (20/04/2026 08:34:10); Red_Fecales_Estructuras_Trazable.csv (20/04/2026 08:34:10); MEDICION FECALES.html (07/04/2026 10:27:07)