## Sección 1.1
SECCIÓN 1.1
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 48.5179
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 32.2
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 40.8
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.1892
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.39188
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 313.5 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 13 |  | 32.2 | 16.6 |  | 40.8 | 27.6 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 84 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 84 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.398 | 0.78
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 154.7619 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 13000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.26794
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 1.3
SECCIÓN 1.3
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 67.3569
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 33.2
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 45.6
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.4771
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.53675
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 429.4 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 16 |  | 33.2 | 17.2 |  | 45.6 | 31.2 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 102 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 102 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.478 | 0.926
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 156.8627 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 16000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.23754
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 1.4
SECCIÓN 1.4
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 65.9412
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 33
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 44
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.4987
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.52547
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 448.4 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 15 |  | 33 | 17 |  | 44 | 30 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 102 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 102 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.45 | 0.88
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 156.8627 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 16000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.22748
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 1.6
SECCIÓN 1.6
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 46.4289
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 30.496
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 33.984
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.3662
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.36894
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 441 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 9.37 |  | 30.496 | 15.496 |  | 33.984 | 22.488 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 89 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 89 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.30488 | 0.6048
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 157.3034 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 14000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.20181
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 2.1
SECCIÓN 2.1
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 52.7241
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 31.4
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 37.6
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.4022
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.40955
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 417 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 11 |  | 31.4 | 16.2 |  | 37.6 | 25.2 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 87 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 87 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.346 | 0.68
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 160.9195 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 14000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.20863
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 2.2
SECCIÓN 2.2
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 56.6557
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 31.8
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 39.2
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.4453
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.432
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 576 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 12 |  | 31.8 | 16.4 |  | 39.2 | 26.4 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 122 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 122 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.372 | 0.73
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 163.9344 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 20000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.21181
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 2.3
SECCIÓN 2.3
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 53.7049
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 31.8
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 39.2
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.37
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.4095
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 546 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 12 |  | 31.8 | 16.4 |  | 39.2 | 26.4 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 122 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 122 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.372 | 0.73
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 163.9344 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 20000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.22344
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Sección 2.4
SECCIÓN 2.4
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 51.7394
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 30.944
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 35.776
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.4462
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.40847
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 250.1 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 9.93 |  | 30.944 | 15.944 |  | 35.776 | 23.832 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 48 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 48 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.31832 | 0.6272
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 158.3333 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 7600
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.19192
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Rotonda puente
ROTONDA PUENTE
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 63.1829
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 36
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 68
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 0.92916
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | B
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.48704
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 1558.5127 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 30 |  | 36 | 18 |  | 68 | 36 |  | B
Potencia Instalada | P | W | 740 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 740 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.83 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 162.1622 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 120000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.47481
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Rotonda Guadalmar
ROTONDA GUADALMAR
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 48.8592
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 36
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 68
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 0.71852
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | D
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.37662
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 933.053 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 31 |  | 36 | 18 |  | 68 | 36 |  | D
Potencia Instalada | P | W | 592 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 592 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.83 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 162.1622 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 96000
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME2
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.63448
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Vial mixto
RESULTADO VIAL RV.01
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME3c
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 38.3333
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 34.6
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 56.8
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 0.67488
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | D
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.34583
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 90 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 23 |  | 34.6 | 18 |  | 56.8 | 36 |  | D
Potencia Instalada | P | W | 54 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 54 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.662 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 138.5556 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 7482
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME3c
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.6
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## CE-1
RESULTADO VIAL RV.01
SITUACIÓN DE PROYECTO | B1
CLASE DE ALUMBRADO | ME3c
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 65.3333
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 34.2
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 53.6
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.2189
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.58941
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 168 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 21 |  | 34.2 | 18 |  | 53.6 | 36 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 54 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 54 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.614 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 138.5556 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 7482
Situación Proyecto |  |  | B1
Clase de Alumbrado |  |  | ME3c
Vial/Camino |  | V/C | V
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.32143
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## ZLP
RESULTADO CAMINO ZLP 8.1
SITUACIÓN DE PROYECTO | E1
CLASE DE ALUMBRADO | CE2
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 26.8933
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 18
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 36
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 0.74704
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | C
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.22595
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 36 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 20.17 |  | 34.034 | 18 |  | 52.272 | 36 |  | C
Potencia Instalada | P | W | 27 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 27 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.59408 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 148.7778 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 4017
Situación Proyecto |  |  | E1
Clase de Alumbrado |  |  | CE2
Vial/Camino |  | V/C | C
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.75
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Zona juegos
RESULTADO ZONA DE JUEGOS
SITUACIÓN DE PROYECTO | E1
CLASE DE ALUMBRADO | S1
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 59.4643
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 18
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 36
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.6518
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.51231
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 399.6 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 25 |  | 35 | 18 |  | 60 | 36 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 168 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 168 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.71 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 145.0893 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 24375
Situación Proyecto |  |  | E1
Clase de Alumbrado |  |  | S1
Vial/Camino |  | V/C | C
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.42042
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## Estancia
RESULTADO ZONA DE ESTANCIA
SITUACIÓN DE PROYECTO | E1
CLASE DE ALUMBRADO | S1
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 49.9931
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA = | 18
EFICIENCIA>EFICIENCIA MÍNIMA | CUMPLE
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA | 36
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA = | 1.3887
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN = | A
FACTOR DE UTILIZACIÓN = | 0.45102
POTENCIA UNITARIA<POTENCIA UNITARIA MÁXIMA | CUMPLE
CALCULOS
Dato | Referencia | Ud | Valor
[5 empty] | EFICIENCIA MÍNIMA |  |  | EFICIENCIA REFERENCIA |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Superficie | S | m2 | 234.75 |  | Vial | Camino |  | Vial | Camino
Iluminancia Media | Em | lux | 23 |  | 34.6 | 18 |  | 56.8 | 36 |  | A
Potencia Instalada | P | W | 108 | (autocalculado)
Potencia lámpara | Pl | W | 108 |  | POTENCIA UNIT MÁXIMA
Potencia equipo | Pe | W | 0 |  | Vial | Camino
Factor de mantenimiento | Fm | - | 0.8 |  | 0.662 | 1.11
Eficiencia lámpara | el | lum/W | 138.5556 | (autocalculado)
Flujo lámpara | Fl | lum | 14964
Situación Proyecto |  |  | E1
Clase de Alumbrado |  |  | S1
Vial/Camino |  | V/C | C
Potencia unitaria (W/m²) |  |  | 0.46006
Tabla 1 - Eficiencia Viales |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia Viales |  |  |  | Tabla 4 - Calificación Energética
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima |  |  | I. Eficiencia | Calificación
30 | 36 |  | 30 | 0.83 |  | 30 | 68
25 | 35 |  | 25 | 0.71 |  | 25 | 60 |  |  | 1.1 | A
20 | 34 |  | 20 | 0.59 |  | 20 | 52 |  |  | 0.92 | B
15 | 33 |  | 15 | 0.45 |  | 15 | 44 |  |  | 0.74 | C
10 | 31 |  | 10 | 0.32 |  | 10 | 36 |  |  | 0.56 | D
7.5 | 29 |  | 7.5 | 0.26 |  | 7.5 | 28 |  |  | 0.38 | E
[10 empty] | 0.2 | F
G
Tabla 2 - Eficiencia Caminos |  |  | Tabla 1 - Potencia unitaria |  |  | Tabla 3 - Eficiencia referencia caminos
Em(lux) | emínima |  | Em(lux) | Pu |  | Em(lux) | emínima
20 | 18 |  | 20 | 1.11 |  | 20 | 36
15 | 17 |  | 15 | 0.88 |  | 15 | 30
10 | 16 |  | 10 | 0.63 |  | 10 | 24
7.5 | 14 |  | 7.5 | 0.53 |  | 7.5 | 18
5 | 12 |  | 5 | 0.42 |  | 5 | 12

## TRAZABILIDAD
PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.
Anexo 11: Red de alumbrado
Libro de cálculo de eficiencia energética asociado al anejo 11.
Documento auxiliar integrado en la trazabilidad documental del proyecto.
Clave de proyecto: SG.BM-3
Ubicacion: Mejora de la Carretera de Guadalmar, Malaga
Actualizado: 2026-04-15 15:13:41